**Доклад
к публичному обсуждению МТУ Ростехнадзора на тему: «Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года»**

Общая информация

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Планом-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
на 2023 год.

Цель мероприятия – доведение до сведения подконтрольных
МТУ Ростехнадзора организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов энергетики, последствиях нарушений обязательных требований, а также
о санкциях, применяемых к нарушителям.

**«Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года в сфере государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями»**

**В области федерального государственного энергетического надзора**
МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности организациями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а именно:

соблюдение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:

- требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений
на объектах электроэнергетики и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников к работе в сфере электроэнергетики;

- требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;

- особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;

соблюдение в пределах компетенции теплоснабжающими организациями
и теплосетевыми организациями требований безопасности в сфере теплоснабжения;

надзор за проверкой готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и муниципальных образований к отопительному периоду.

Всего под надзором энергоблока Управления находится 39167 организаций,
в том числе:

высокая категория риска – 32;

значительная категория риска – 689;

средняя категория риска – 242;

умеренная категория риска – 16615;

низкая категория риска – 21589.

Также, под надзором Управления находятся крупные организации электро-
и теплоэнергетики, такие как филиал Россетей Московский регион, Объединённая энергетическая компания (ОЭК), ТЭЦ Мосэнерго, расположенные на территории города Москвы, Московское предприятие магистральных электрических сетей
ФСК ЕЭС, МУП «Троицкая электросеть», филиал Центральный
АО «ОБОРОНЭНЕРГО», ведомственные блок станции ТЭЦ МЭИ, ТЭЦ ВТИ
и парогазотурбинные ТЭС «Международная», ГТЭС «Коломенская»,
ГТЭС «Терешково», 108 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе такие как ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»
и ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, а также 39439 потребителей электрической энергии.

Протяженность линий электропередач – 197323 км, протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 29083 км, количество электрических подстанций 3908 единиц.

В течение I полугодия 2023 года при осуществлении надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора проведено **1994** проверок, из них:

2 – плановые проверки;

4 – проверки по обращениям;

2 – внеплановые проверки по требованию прокуратуры;

101 – проверки совместно с отделом строительного надзора;

31 – оценка готовности к прохождению осенне-зимнего периода теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

1562 – проверки по оказанию госуслуг, в том числе:

1483 – по заявлениям на допуск (положительное решение), 79 –
по согласованию границ охранных зон;

292 – по регистрации электролабораторий (положительное решение).

По итогам проведённых проверок выявлено **2328 нарушений** норм и правил технической эксплуатации, в том числе:

43 – при плановых проверках;

203 – при оценке готовности к ОЗП;

171 – при проверках обращений граждан;

123 – при проверках совместно с отделом строительного надзора;

1662 – при рассмотрении заявлений на допуск в эксплуатацию;

216 – регистрация электролабораторий.

Рассмотрено 78 обращений от энергоснабжающих организаций
АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Россети Московский регион», Горэнергосбыт
ПАО «МОЭК» по вопросам необеспечения потребителем электрической и тепловой энергии полного или частичного ограничения режима потребления электрической
и тепловой энергии, доступа представителей сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам для возбуждения административных дел по ч. 5 ст. 9.22 и ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения 27 дел направлено в суды, вынесено 34 отказа
в возбуждении административных дел, составлено 38 протоколов
об административных правонарушениях, наложено 3 штрафа на сумму 210 тыс. руб., по остальным делам вынесены предупреждения.

В соответствие с Правилами оценки готовности к отопительному периоду
от 12.03.2013 № 103 МТУ Ростехнадзора принимает участие в работе комиссий
по оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

Оценка готовности проведена в отношении 31 организации, выявлено
203 нарушения.

За отчётный период информации об авариях от поднадзорных организаций
не поступало.

**В области государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений:**

МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений).

Под надзором МТУ Ростехнадзора находится 168 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), из них 59 – бесхозяйных.

За I полугодие 2023 года при осуществлении надзорной деятельности
МТУ Ростехнадзора проведено **17** проверок, из них:

4 – регулярные обследования;

10 – участие в составе предпаводковых комиссий;

1 – совместная проверка с прокуратурой;

2 – участие в комиссионных обследованиях.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
с МТУ Ростехнадзора согласован план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) на 2023, 2024 и 2025 года. Вновь выявленные бесхозяйные ГТС отсутствуют.

Ежеквартально проводится мониторинг бесхозяйных ГТС по постановке
ГТС на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи и по оформлению прав
в собственность, посредством запросов в Росреестр.

В ходе подготовки к безопасному пропуску половодья и паводка 2023 года представителями МТУ Ростехнадзора принято участие в комиссионных обследованиях 10 ГТС к пропуску весеннего половодья и паводков по городу Москве.

В поднадзорные организации направлено 15 информационных писем
по вопросам проведении комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и уменьшению ущерба, защите объектов в зонах возможного затопления, готовности ГТС
к пропуску паводковых вод.

По результатам обследований установлено, что гидротехнические сооружения к пропуску половодья и паводков 2023 готовы.

Также, представители МТУ Ростехнадзора в марте 2023 года приняли участие в отработке практических действий командно-штабных учений на поднадзорном ГТС в качестве гостей.

МТУ Ростехнадзора осуществляется мониторинг исполнения мероприятий
по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в период половодья и паводков на основании еженедельных отчетов организаций.

Пик паводка на территории города Москвы пройден, ведется наполнение крупных водохранилищ.

За отчетный период сообщений о подтоплениях и авариях
на гидротехнических сооружениях не поступало.

**Меры административного воздействия:**

Всего за I полугодие 2023 года по энергоблоку составлено 70 протоколов,
в том числе:

рассмотрено Управлением – 43;

направлено в суды – 27.

Вынесено 27 предупреждений, наложено 30 административных наказаний
в виде штрафа на 306 тыс.руб., из них оплачено 236 тыс.руб., по остальным
не подошел срок оплаты.

Также, по составленным протоколам в отношении юридических лиц направлено 7 представлений.

МТУ Ростехнадзора проводится работа по выполнению требований Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

За I полугодие 2023 года выполнены следующие профилактические мероприятия, направленные на формирование единообразного подхода к решению однотипных ситуаций при контроле за работой поднадзорных организаций
и выявлению типичных нарушений, а также по разъяснениям о соблюдения обязательных требований и предупреждению нарушений обязательных требований:

проведено 1 публичное слушание с представителями поднадзорных организаций по результатам обобщения правоприменительной практики за 2022 год;

объявлено 179 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

проведено 526 консультирований посредством телефонной связи;

направлено 796 информационных писем.

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что основными недостатками и проблемными вопросами, требующими решения и усиления контроля, являются:

недостаточная пропускная способность электрических сетей;

эксплуатация оборудования в условиях высокого износа основных производственных фондов, крайне ограниченных инвестиционных возможностей
по техническому перевооружению предприятий и особенно социально-значимых организаций;

отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала;

значительный износ зданий и сооружений объектов энергетики;

низкий уровень эксплуатации;

недостаточная подготовка и низкий уровень квалификации специалистов.

**Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года при осуществлении контрольно-надзорной деятельности отделом по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора**

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Важным показателем осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах газопотребления, газораспределения и котлонадзора
не зарегистрировано.

Произошло 16 инцидентов на опасных производственных объектах
АО «МОСГАЗ», АО «МОСОБЛГАЗ», ПАО «МОЭК», по результатам расследования которых привлечено 7 лиц на общую сумму 86 000 руб. (ст. 9.10 КоАП РФ). Основными причинами произошедших инцидентов на объектах газового надзора явились: допущенные нарушения сотрудниками, проводящими работы в охранных зонах газопровода, Правил проведения земляных работ и Правил охраны газораспределительных сетей. Основными причинами произошедших инцидентов на объектах котлонадзора, явились: неудовлетворительное состояние гидроизоляции плит перекрытий каналов тепловых сетей, некачественное выполнение ремонтных работ, что способствовало образованию локальных очагов коррозии
на трубопроводах.

Классификация подконтрольных опасных производственных объектов Отделом по надзору за объектами газораспределения, газопотребления
и котлонадзора осуществляется надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на 2170 опасных производственных объектах, находящихся
в эксплуатации у 1500 юридических лиц и предпринимателей, из них: количество ОПО I класса опасности – 3 ед., II класса опасности – 29 ед., III класса опасности – 1636 ед., IV класса опасности – 502 ед.

**Подконтрольные опасные производственные объекты:**

**На опасных производственных объектах котлонадзора эксплуатируются:**

1153 паровых и водогрейных котлов;

7997 сосудов, работающих под давлением;

27982 трубопроводов пара и горячей воды;

28 испытательных пунктов баллонов, имеющих клейма с шифрами для клеймения баллонов;

34 газонаполнительные станции.

**На объектах газового надзора:**

10337,73 км наружных газопроводов, из них 6373,3 км подземных газопроводов;

14139 технических устройств;

2902 ГРП (ГРУ), ШРП;

1177 сетей газопотребления природного газа и СУГ;

59 АГЗС;

3 объекта хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ);

137 сетей газопотребления теплоснабжающих организаций.

**Результаты надзорной деятельности отдела в сфере промышленной безопасности за 6 месяцев 2023 года:**

За 6 месяцев 2023 года Отделом проведена 21 проверка, в том числе:

- 2 плановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности и принято участие в плановой проверке ООО «Логистика» в качестве соисполнителя по направлению котлонадзора;

- 3 проверки выполнения ранее выданных предписаний;

- 1 проверка по обращению организации ООО «КБК Черемушки»;

- 6 контрольно-надзорных действий в рамках постоянного надзора

на объектах I класса опасности;

- 9 проверок совместно с органами прокуратуры (включая прокуратуру
г. Байконур) и УБЭП.

По результатам проверок выявлено 413 нарушений требований промышленной безопасности. К административной ответственности привлечено
22 лица, из них применено наказание в виде административного штрафа
в отношении 16 должностных лиц на сумму 310 000 руб. и в отношении 6 юридических лиц на сумму 480 000 руб. Общее количество административных наказаний, вынесенных по итогам проверок составило 28 ед., из них: 6 предупреждений.

Проведено 26 внеплановых оценок соответствия соискателей лицензии
и лицензиатов лицензионным требованиям, по итогам которых 14 соискателей лицензий и 7 лицензиатов соответствуют лицензионным требованиям, в отношении 3 соискателей лицензий - установлено несоответствие.

Общее количество поступивших заявлений для участия в составе комиссии
по приемке в эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления составило 93 заявления, из них по 70 обращениям принято решение о соответствии вновь построенного (реконструированного) объекта требованиям Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 октября 2010 г. № 870, по 23 обращениям принято решение о несоответствии объекта установленным требованиям.

Количество мероприятий по пуску технических устройств (ОРПД) в работу
с участием представителей Ростехнадзора (всего) составило 117 ед., из них: котлов – 1 ед., трубопроводов пара и горячей воды – 116 ед.

**Административная практика (штрафы):**

За выявленные нарушений обязательных требований ответственность
за которые предусмотрено частью 1, статьи 9.1 КоАП РФ привлечено 11 юридических и должностных лиц на общую сумму 581 000 рублей.

За повреждение газопроводов и трубопроводов теплосетей привлечено 7 должностных и юридических лиц на общую сумму 86 000 руб. по статье 9.10
КоАП РФ.

По фактам невыполнения в установленный срок или ненадлежащие выполнение законного предписания приняты меры административного воздействия в виде административных штрафов по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении
4 должностных лиц на общую сумму 123 000 руб.

В отношении 6 юридических и должностных лиц поднадзорных организаций, за впервые совершенное административное правонарушение в отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровья людей, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в отсутствии имущественного ущерба в соответствии со статьями 3.4, 4.1.1 КоАП РФ административный штраф заменен на предупреждение.

В установленном порядке рассмотрено 62 обращения граждан и организаций. Основные вопросы, изложенные в обращениях, касались нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств, здании, строений и сооружений на ОПО, а также вопросы применения действующего законодательства в области промышленной безопасности и лицензирования.

В Отделе осуществлялся контроль за сроками предоставления поднадзорными организациями сведений об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (общее количество поднадзорных организаций, представивших регулярную отчетность – 1041 организация, из которых проверено и проанализировано на предмет нарушения требований промышленной безопасности – 937 отчетов, в 48 случаях выявлены нарушения обязательных требований).

Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований:

В отделе осуществляется организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-распорядительными документами Ростехнадзора:

Направление информационных писем – 6.

Обобщение правоприменительной практики – 1.

Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований – 127.

Количество консультирований по вопросам разъяснения законодательства
в области промышленной безопасности – 170.

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений – 18.

Осуществляется работа по мониторингу и выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора).

Осуществляется взаимодействие (переписка) с органами местного самоуправления по вопросам выявления, учета, организации эксплуатации поднадзорных бесхозяйных объектов на территории г. Москвы.

К основным нарушениям, выявляемым при проверках объектов газораспределения, газопотребления и котлонадзора относятся:

- допуск к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего обучение и стажировку, назначение ответственных лиц, не прошедших аттестацию;

- нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, технического диагностирования оборудования;

- несоблюдение требований к квалификации персонала, осуществляющего работы по использованию и содержанию опасных объектов;

- допускается эксплуатация трубопроводов пара с нарушением требований промышленной безопасности;

- нарушения обязательных к соблюдению требований при проведении газоопасных работ;

- отсутствие или несоответствие установленным требованиям должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, а также производственных инструкций для обслуживающего персонала;

- ввод в эксплуатацию технических устройств с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, а также
не соответствующего требованиям технических регламентов и статье 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами расчетного срока службы;

- участием представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности;

- нарушения требований к содержанию охранных зон подземных газопроводов.

**Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года при осуществлении контрольно-надзорной деятельности отделом горного, нефтехимического и общепромышленного надзора**

Основной целью проверок, отнесенных к компетенции Ростехнадзора, является обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации поднадзорных объектов и, как следствие, защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Одним из основных показателей осуществления надзорной деятельности является **уровень аварийности и производственного травматизма**
в поднадзорных организациях.

За отчетный период на поднадзорных опасных производственных объектах аварий, случаев производственного травматизма, а также утраты взрывчатых материалов промышленного назначения не зарегистрировано.

Отдел горного, нефтехимического и общепромышленного надзора
МТУ Ростехнадзора (далее - Отдел) осуществляет надзор за129организациями, эксплуатирующими 261 опасный производственный объект (далее - ОПО), в том числе 3-мя организациями, эксплуатирующимиОПО I класса опасности.

Поднадзорные организации осуществляют деятельность по 8 направлениям деятельности:

32 ОПО нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

96 химически опасных производственных объекта;

6 объектов транспортирования опасных веществ;

27 объектов ведения горных работ;

11 объектов ведения взрывных работ;

11 объектов металлургии;

53 объекта растительного сырья;

15 объектов оборонно-промышленного комплекса.

За 6 месяцев 2023 года Отделом проведено 45 контрольных (надзорных) мероприятий (далее - КНМ), в том числе **4** – плановых, **1** - по контролю исполнения ранее выданного предписания, **15** – по постоянному надзору, **1** -совместно
с органами прокуратуры; **25** – иные проверки, в том числе осуществление которых, инициируется обращением заявителя (ЛК).

Выявлено **271** нарушение обязательных требований промышленной безопасности, наложено **37** штрафов на сумму **6 млн. 908** тыс. руб., в том числе взыскано в отчетный период **6 млн. 668,5** тыс. руб, **в** **судах на рассмотрении находятся 6 административных дел, подлежащих взысканию в региональный бюджет**.

В режиме постоянного государственного надзора согласно графикам проведения мероприятий по контролю, утверждённым приказами
МТУ Ростехнадзора, проведено **15** КНМ, включающих в себя **130** проверочных мероприятий в отношении 3 опасных производственных объектов I класса опасности.

Рассмотрено и согласовано **14** планов развития горных работ (ПРГР)
на 2023 год, из них **13** по общераспространенным полезным ископаемым и **1**по торфяному месторождению.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности (НХ):**

Отдел осуществляет надзор за 32 опасными производственными объектами, которые эксплуатируют 17 поднадзорных организаций.

Поднадзорных ОПО I класса опасности - 3, ОПО II класса опасности - 7,
ОПО III класса опасности – 16, ОПО IV класса опасности - 6.

Работа отдела в 2023 году проводилась в соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
МТУ Ростехнадзора на 2023 год, размещенным в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

За отчетный период проведено 16 проверок (мероприятий по контролю) состояния промышленной безопасности организаций, в том числе:

1 проверка с органами прокуратуры (ГУП «ПЭО «Байконурэнерго»);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом
МТУ Ростехнадзора 11.01.2023 № ПР-200-3-о, проведено 8 проверок, включающих в себя 78 проверочных мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого АО «Газпромнефть-МНПЗ» («Площадка производства нефтепродуктов из нефти» рег. № А01-01905-0017);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом
МТУ Ростехнадзора от 11.01.2023 № ПР-200-4-о, проведено 3 проверки, включающих в себя 26 проверочных мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого ООО «НПП «Нефтехимия» («Площадка производства полипропилена» рег. № А01-05746-0006);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом
МТУ Ростехнадзора от 11.01.2023 № ПР-200-2-о, проведено 4 проверки, включающих в себя 26 проверочных мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого
ООО «ГПН-Логистика» («Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки нефтепродуктов)» рег. № А01-12028-0006).

По результатам проверок выявлено 225 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

16 нарушений по результатам проверки с органами прокуратуры;
209 нарушений по результатам проверок в режиме постоянного государственного надзора в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, эксплуатируемых АО «Газпромнефть-МНПЗ»; ООО «НПП «Нефтехимия»
и ООО «ГПН-Логистика».

Привлечены к административной ответственности:

по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 11 административных штрафов в отношении юридических лиц на сумму 3 млн. 50 тыс. руб., 10 административных штрафов
в отношении должностных лиц на сумму 231 тыс. руб.;

по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 6 административных штрафов в отношении юридических лиц на сумму 3 млн. 330 тыс. руб., 6 административных штрафов
в отношении должностных лиц на сумму 207 тыс. руб.;

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 6 млн. 818 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде – 5 млн. 752,5 тыс. руб.

* 1. За отчетный период проведено 24 консультации по вопросу организации и осуществления федерального государственного надзора, посредством телефонной связи. Объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках Химической промышленности (Х):**

Отдел осуществляет надзор за 96 химически опасными производственными объектами, которые эксплуатируются 47 поднадзорными организациями, в том числе:

поднадзорных ОПО II класса опасности - 12, ОПО III класса опасности – 48, ОПО IV класса опасности – 36.

Работа отдела в 2023 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
МТУ Ростехнадзора на 2023 год, размещенном в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

За отчетный период проведено 4 проверки состояния промышленной безопасности поднадзорных объектах, в том числе:

1 плановая выездная проверка (АО «Логика»);

1 внеплановая проверка по контролю за выполнением ранее выданных предписаний (ОАО «ИКМА»);

1 проверка с органами прокуратуры (ГУП «ПЭО «Байконурэнерго»).

1 оценка соблюдения лицензионных требований (ООО «СГ+»).

По результатам проверок выявлено 46 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 30 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде – 886 тыс. руб.

* 1. За отчетный период проведено 9 консультаций по вопросу организации и осуществления федерального государственного надзора, посредством телефонной связи. Объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках горных работ (Г):**

В государственном реестре ОПО зарегистрировано 13 организаций, осуществлявших горные работы (строительство инженерных коммуникаций различного функционального назначения) на 27 опасных производственных объектах, 25 ОПО - II класса и 2 ОПО – IV класса опасности (фактически эксплуатация опасных производственных объектов не осуществляется).

За отчетный период объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований по вопросу аттестации в области промышленной безопасности, проведено 8 консультирований по вопросам согласования планов развития горных работ, аттестации в области промышленной безопасности, регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности
и регистрации ОПО посредством телефонной связи и при личном приёме
в Управлении.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках маркшейдерского контроля (МК):**

За отчетный период проведено 8 выездных оценок соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям при производстве маркшейдерских работ,
а именно: АО ЦНИИТС, ГБУ «Мосгоргеотрест», ООО «МИК» (не соответствует лицензионным требованиям), ИП Шаталов М.А., ООО «РусГеоКом»,
ООО «Фиорованти-Инжиниринг», ООО «БамСтройТехнологии», ООО «ГРП» (три организации отозвали заявления в ходе проведения выездной оценки).

Рассмотрено и согласовано 14 планов развития горных работ (ПРГР)
на 2023 год, из них 13 по общераспространенным полезным ископаемым
и 1 по торфяному месторождению.

Присвоены регистрационные номера 7 документам, удостоверяющим уточненные границы горного отвода (выдачу горноотводных актов осуществляет департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии).

Проведено 7 консультаций по вопросам получения лицензии на производство маркшейдерских работ (4) и рассмотрению планов развития горных работ (4) посредством телефонной связи и в ходе проведения выездных оценок.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках обращения взрывчатых материалов промышленного назначения (ВМ):**

В государственном реестре ОПО зарегистрировано 6 организаций, связанных с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения в учебных
и научных целях на 11 ОПО.

За отчетный период проведено 3 выездных оценки соответствия соискателей лицензии лицензионным требованиям при осуществлении деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, а именно:
ООО «БВК» (отозвали заявление в ходе оценки), ООО «БВК»,
ООО «Промвзрывинжиниринг», объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

По результатам рассмотрения 2 комплектов документов от ООО «СМУ-6 Метростроя» и АО «Фортпост Балтики Плюс» принято решение о выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках контрольной (надзорной) деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК):**

Отдел осуществляет надзор за 15 ОПО, которые эксплуатируются
6 поднадзорными организациями ОПК (все ОПО III класса опасности).

За отчетный период объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в части корректности идентификации ОПО
и присвоения класса опасности в соответствии с установленными требованиями раздела 19 «Опасные производственные объекты спецхимии» Приложения 1
к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре ОПО, утвержденным приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.

Проведено 12 консультаций, 4 из которых, в соответствии с протокольными решениями заседаний рабочей группы по вопросам промышленной безопасности организаций ОПК отрасли боеприпасов и спецхимии, осуществлялись с выездом
в АО «НПО «Дельта», ФГУП «ЦНИИХМ», АО «НИИ стали» и Московский филиал АО «НПО «ПОИСК» с оформлением протоколов.

1 предприятие ОПК использует взрывчатые материалы промышленного назначения и имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной
с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, 6 организации имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Информирование поднадзорных организаций осуществлялось путём рассылки писем в соответствии с поручениями Ростехнадзора: от 26.01.2023
№ 00-08-05/90 (Запрос информации в области пожарной безопасности по объектам ОПК от 31.01.2023 № 200-1800), от 13.02.2023 № 08-00-08/76(О представлении информации по п. 718 ФНП от 26.11.2020 № 458 от 20.02.2023 № 20-3770),
от 22.03.2023 № 00-08-05/322 (Об электробезопасности на опасных производственных объектах ОПК от 24.03.2023 №200-6596), от 28.03.2023
№ 00-08-10 (О принятии мер реагирования в отношении объектов ОПК)
от 03.04.2023 № 200-7593), от 07.04.2023 № 00-08-05/393 (Об усилении контроля противоаварийной устойчивости на объектах ОПК (очистка и обезвреживание сточных вод) от 11.04.2023 № 200-8412), от 07.04.2023 № 00-08-05/394 (Об усилении контроля противоаварийной устойчивости на объектах ОПК (природные пожары)
от 11.04.2023 № 200-8413), от 07.04.2023 № 00-08-05/395 (Об усилении контроля противоаварийной устойчивости на объектах ОПК (квалификация работников)
от 11.04.2023 № 200-8415), от 06.04.2023 № 00-08-05/390 (Об усилении контроля противоаварийной устойчивости на объектах ОПК (водоотведение) от 11.04.2023
№ 200-8416), от 04.05.2023 № 00-08-05/490 (Об усилении контроля противоаварийной устойчивости (пожароопасный период) от 11.05.2023
№ 200-11249), от 23.05.2023 № Пл-16 (О выполнении требований промышленной безопасности от 30.05.2023 № 200-12993), от 30.05.2023 № Пл-17 (О соблюдении требований ПБ от 07.06.2023 № 200-13907), от 05.06.2023 № 00-08-05/560
(О снижении риска возникновения аварийных ситуаций на ОПО ОПК от 13.06.2023 № 200-14255), от 06.06.2023 № ПЛ-19 (выполнении требований промышленной безопасности подрядными организациями на ОПО ОПК от 14.06.2023 № 200-14304), от 16.06.2023 № 00-08-05/583 (О мониторинге состояния антитеррористической защищенности опасных производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса от 16.06.2023 № 200-14602), от 24.06.2023
№ 00-08-05/612 (Об обеспечении непрерывной противоаварийной устойчивости ОПО ОПК от 26.06.2023 № 200-15461).

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках хранение, переработка
и использование растительного сырья (РС):**

Отдел осуществляет надзор за 53 ОПО хранения, переработки
и использования растительного сырья, находящимися в эксплуатации 30 организаций. Зарегистрировано в государственном реестре 14 ОПО - III класс опасности, 37 ОПО - IV класс опасности, 2 ОПО не присвоен класс опасности
(ЗАО «Славянское»).

За отчетный период объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении ЗАО «Славянское»
и ООО «Хлебокомбинат ПЕКО» в части регистрации ОПО, а также
ОАО «КБК «Черёмушки» в части проведения экспертизы промышленной безопасности на здание производственного корпуса с пристройкой.

* 1. **Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках металлургии (М):**

Отдел осуществляет надзор в отношении 10 организаций металлургических производств, зарегистрировано 11 ОПО, из них 4 ОПО – II класса опасности
и 6 ОПО – III класса опасности, 1 ОПО – без класса опасности.

За отчетный период проведено 3 консультации по вопросам регистрации ОПО в государственном реестре по телефону.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках транспортирования опасных веществ (Т):**

Отдел осуществляет надзор за 6 ОПО по транспортированию опасных веществ, эксплуатируемыми 6 организациями. По результатам проведенной перерегистрации ОПО в государственном реестре 2 ОПО присвоен III класс опасности, 1 ОПО присвоен IV класс опасности и 3 ОПО не перерегистрированы (ГУП г. Москвы «Мосавтохолод», ОАО «Семеновская мануфактура»,
ООО «ТК «Трэйдер» - 24 сентября 2018 г. прекратило деятельность и исключено
из ЕГРЮЛ).

За отчетный период проведено 4 консультации по вопросу организации
и осуществления федерального государственного надзора, посредством телефонной связи.

**Показатели за 6 месяцев 2023 года в рамках экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ):**

Под надзором отдела находится 315 организаций, осуществляющих деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

За отчетный период проведено 16 КНМ, из них:

- 3 плановых за соблюдением лицензионных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

- 13 внеплановых за соблюдением лицензионных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах, из них – 11 соискателей (5 не соответствуют лицензионным требованиям, 1 отозвали заявление в ходе оценки) и 2 лицензиата.

* 1. По результатам проверок выявлено и предписано к устранению 27 нарушений условий лицензии на осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Возбуждено 10 административных дел в отношении юридических и должностных лиц, а именно:
	2. - 3 административных штрафа на сумму 60 тыс. рублей (ч. 4 ст. 9.1);
	3. - 1 административный штраф находится на рассмотрении в суде (ч. 3 ст. 9.1);
	4. - 4 судебных заседания завершились в пользу МТУ Ростехнадзора;
	5. - 2 административных штрафа, наложенных на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, заменены на предупреждения. Взыскано
	в отчетном периоде – 30 тыс. рублей.
	6. Объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

К основным нарушениям, выявленным при проведении проверок, относятся:

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых
на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.

**Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года при осуществлении контрольно-надзорной деятельности отделом по надзору
за подъемными сооружениями**

Отдел осуществляет надзор за 11333 юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств 178608 ед., из них:

направление ГПМ - за 1625 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 27401, из них: кранов 16150, подъемников (вышек) 2432, строительных подъемников 8819;

направление «Лифты»: за 9708 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Общее число подконтрольных технических устройств составляет 151207, из них: лифтов 144636, эскалаторов (пассажирских конвейеров) 3732, платформ подъемных для инвалидов 2797, пассажирская подвесная канатная дорога 2, буксировочные канатные дороги 40.

За 6 месяцев 2023 года отделом (по направлению «ГПМ») проведено
5 контрольно-надзорных мероприятий (внеплановых выездных проверок)
по обращениям граждан и мотивированным представлениям должностных лиц,
в т.ч. после проведения расследования аварии, мероприятий по контролю (участие
в комиссиях по пуску ПС в эксплуатацию) – 1086, также принималось участие сотрудников отдела в 21 проверке проводимыми органами прокуратуры, участие
в 4-х проверках в режиме постоянного государственного надзора. При этом выявлено 90 нарушений требований законодательства Российской Федерации и нормативно-технических документов в установленной сфере деятельности отдела.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий

за 6 месяцев 2023 года вынесено 16 административных наказаний, из них:

8 административных штрафов, на сумму 1 млн. 820 тыс. руб.,

за грубые нарушения требований промышленной безопасности вынесены

1 постановление об административном приостановлении эксплуатации

1 башенного крана, 1 постановление об административном правонарушении

на сумму 500 тыс. руб., 6 административных штрафов заменены на предупреждения в соответствии со статьями 3.4., 3.5., 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за впервые совершенное административное правонарушение и отсутствие причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба.

В целях профилактики нарушений обязательных требований организациям вынесено 37 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, проведено 188 консультирований подконтрольных предприятий
по вопросам обязательных требований промышленной безопасности. Подготовлены и размещены на сайте МТУ Ростехнадзора

4 информационных письма: по результатам расследования причин аварии автогидроподъемника Novas-350; о причинах аварий, произошедших на опасных объектах в 2022 году; о недопущении применения навесных люлек, непредусмотренных изготовителем, без проведения реконструкции; изменении законодательства Российской Федерации с 1 марта 2023 года в части принятия решения о вводе объектов (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов) в эксплуатацию владельцами объектов.

Отдел осуществляет предоставление государственных услуг:

- по внесению экспертиз промышленной безопасности в Реестр экспертиз промышленной безопасности;

- участие в оказании государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО) при рассмотрении сведений, характеризующие ОПО;

- по внесению в Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (далее – ОПД).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2022 г. № 2166 «О внесении изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» с 1 марта 2023 года упразднена государственная услуга предоставляемая территориальными органам Ростехнадзора по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объектов), после осуществления их монтажа в связи с заменой, установкой во введенном
в эксплуатацию здании или сооружении и модернизацией.

За 6 месяцев 2023 года в отдел поступило 2121 заявлений (уведомлений)
о предоставлении государственных услуг, из них:

- 1719 заключений экспертиз промышленной безопасности, из них 1629 заключений экспертиз промышленной безопасности внесено в Реестр, отказано
во внесении в Реестр и направлено заявителям уведомлений об отказе во внесении
в Реестр 90 заключений экспертиз промышленной безопасности;

- 353 уведомлений на проведение контрольных осмотров объектов, при этом введено в эксплуатацию 212 объектов, по 1904 объектам были выявлены нарушения, препятствующие вводу в эксплуатацию и составлены акты о невозможности ввода
с указанием выявленных нарушений;

- 49 уведомлений о начале осуществления юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, а также заявлений о внесении изменений в Реестр уведомлений, из них: внесено в Реестр
19 уведомлений (заявлений), направлены обоснованные отказы заявителям
во внесении в Реестр по 30 уведомлениям о начале осуществления ОПД
и заявлениям о внесении изменений в реестр;

- 148 комплектов документов по идентификации ОПО и возможности его регистрации (внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, исключении).

За 6 месяцев 2023 года отделом поставлено на учет 18193 опасных объекта.

За отчётный период, на объектах поднадзорных отделу по надзору
за подъёмными сооружениями, произошло 2 аварии:

- 10 февраля 2023 года в 12 часов 30 минут с фасадным подъемником
ZLP-630, зав. № 1904403, уч. № А01-02052-0053пс, принадлежащим Обществу
с ограниченной ответственностью «ГК «РЕМСТРОЙФАСАД» (ИНН 7731358370), на объекте строительства Многофункциональный комплекс жилой застройки
с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, Причальный проезд, вл. 8.

Грузовой автомобиль, проезжая через арку корпуса «С» задел и потянул
за собой предохранительный канат фасадного подъемника ZLP-630, в результате чего опрокинулась одна из консолей с пригрузом и фасадный подъемник повис
на одной консоли вдоль корпуса, при этом один рабочий выпал из люльки и погиб. Расследование аварии в настоящее время завершено.

Техническое расследование причин аварии завершено (акт технического расследования причин аварии от 20.04.2023 № б/н). Проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ГК «РЕМСТРОЙФАСАД».

- 21 апреля 2023 г. в МТУ Ростехнадзора поступило оперативное сообщение от организации ООО «Комплексные строительные системы» о произошедшей 19.04.2023 примерно в 13:30 аварии по адресу: г. Москва, САО, ул. Зорге, д. 9, корпус 2 (Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями) с применением фасадного подъемника ZLP-630.

По предварительной информации следует, что, выполняя работы по разметке кронштейнов на корпусе здания, произошло задевание ограждения фасадного подъемника за выступающие части здания и падение фасадного подъемника
с обоими консолями и пригрузом.

На 30.06.2023 расследование аварии было не завершено в связи с отсутствием заключения технической экспертизы экспертной группы о причинах аварии.

Несчастных случаев за отчетный период на поднадзорных опасных производственных объектах не зарегистрировано.

За аналогичный период 2022 года на объектах поднадзорных отделу по надзору за подъёмными сооружениями произошла 1 авария, несчастных случаев не зарегистрировано.

В установленном порядке рассмотрено 371 обращение граждан и организаций. Основными причинами обращений явились вопросы нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений
и ненадлежащего содержания лифтового хозяйства Управляющими компаниями
в многоквартирных домах, в том числе домах-новостройках.

В целях профилактических мероприятий постоянно ведется работа
по разъяснению неясных для поднадзорных организаций обязательных требований, вновь введенных требований законодательства в области промышленной безопасности и технического регулирования.

Характерными нарушениями, выявленными при проведении проверок
по направлению грузоподъемные механизмы, являются:

- невыполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ при эксплуатации подъемных сооружений, предусмотренных проектами производства работ, а также низкое качество проектов производства работ в части разработки мероприятий по безопасной эксплуатации кранов при работе
в стесненных условиях;

- отсутствие защитных экранов, предусмотренных в проекте производства работ, для ограничения опасной зоны при работе башенных кранов;

- работа технических устройств с неисправными приборами безопасности;

- нарушение требований проекта производства работ в части складирования строительных материалов на строительных объектах, ограждения опасных зон
от работы грузоподъемных кранов, установки знаков безопасности;

 - использование неисправных и непригодных к эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений, и тары;

- работа подъемных сооружений в стесненных условиях с неисправными или неустановленными приборами безопасности, в результате чего опасная зона
от работы кранов, в местах перемещения грузов, выходит за пределы строительной площадки, создавая опасность для жизни и здоровью людей;

- отсутствие в местах производства работ подъемными сооружениями нормативно-технической документации по безопасной эксплуатации технических устройств (правила, инструкции и др.);

 - невыполнение ответственными лицами возложенных на них обязанностей;

 - допуск к обслуживанию грузоподъемных кранов (в качестве лиц ответственных за безопасное производство работ и стропальщиков) неаттестованного персонала,

 - допуск к управлению и работе на фасадных подъемниках лиц без удостоверения на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности, не прошедших обучение, не аттестованных как рабочий люльки или машинист (оператор) фасадного подъемника.

Характерными нарушениями, выявленными при проведении проверок
с органами Прокуратуры по направлению лифты, являются:

- невыполнение владельцами лифтов (управляющими компаниями) установленных требований по содержанию и обслуживанию лифтов;

- отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций в штате квалифицированного персонала;

- отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций руководств по эксплуатации лифтов;

- не проведение осмотра, технического обслуживания и ремонта лифтов в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;

- эксплуатация лифтов с неисправными устройствами безопасности;

- невыполнение мероприятий по устранению нарушений, указанных в актах периодического технического освидетельствования лифтов, оформленных аккредитованными испытательными лабораториями.

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного строительного надзора
и федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
и сноса объектов капитального строительства за 6 месяцев 2023 года**

**Осуществление федерального государственного строительного надзора Сведения о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях**

Отдел государственного строительного надзора осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов, расположенных на территории города Москвы и Смоленской области.

За 6 месяцев 2023 года деятельность МТУ Ростехнадзора (далее – Управление) по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного строительного надзора осуществлялась в соответствии с планом работы Управления и программами проведения проверок объектов капитального строительства. Контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в установленной сфере деятельности проводились Управлением с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Контрольные (надзорные) мероприятия проводились в отношении 142 объектов капитального строительства, надзор за которыми входит в компетенцию Управления, в отношении 13 объектов выданы заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в отношении 14 объектов выданы решения об отказе в выдаче заключений о соответствии.

Количество поднадзорных объектов, в отношении которых на 30.06.2023 заключения о соответствии объектов установленным требованиям не выдано – 184.

За 6 месяцев 2023 года 2023 г. Управлением проведено 208 проверок,
по результатам которых выявлено 1499 нарушений.

Основными, часто встречающимися нарушениями, выявленными при проведении проверок за 6 месяцев 2023 года, являются:

- строительство объектов капитального строительства с отклонениями
от проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

- строительство объектов капитального строительства в отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

- строительство объектов капитального строительства в отсутствии полученного в установленном порядке разрешения на строительство;

- нарушение порядка оформления и ведения исполнительной документации.

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства со стороны технических заказчиков (застройщиков) и подрядных организаций.

По результатам проведенных Управлением проверок за 6 месяцев 2023 года назначено 383 административных наказаний, в том числе назначено 293 административных штрафов на общую сумму 25237,8 тыс. руб., из них 128 штрафов в отношении должностных лиц, 165 штрафа в отношении юридических лиц, а также назначено 90 административных наказаний в виде предупреждений.

Проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства,
не осуществлялось.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам вынесено 170 представлений о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

За 6 месяцев 2023 года в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора судами вынесено 32 решения
о привлечении к административной ответственности по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ,
ст. 19.7 КоАП РФ и по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

**Сведения о проведенных профилактических мероприятиях**

В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований при строительстве, реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения, Управлением проводится профилактика нарушений обязательных требований.

За 6 месяцев 2023 года Управлением проведено 19 обязательных профилактических визитов на основании поступивших в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещений о начале работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

Проведено 36 консультирований, в том числе по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. Консультирование осуществлялось по вопросам разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом федерального государственного строительного надзора; разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного строительного надзора; порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц.

Проведено 5 информирований посредством размещения информации
о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства
на официальном сайте Управления.

Объявлено 43 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Информация о проведенных Управлением проверках и профилактических мероприятиях вносится Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий».

Осуществление федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства

**Сведения о проведенных проверках**

За 6 месяцев 2023 года деятельность Управления по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства осуществлялась
в соответствии с Планом проведения плановых проверок саморегулируемых организаций и планом работы Управления.

Контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в установленной сфере деятельности проводились Управлением с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

По состоянию на 01.07.2023 в государственный реестр саморегулируемых организаций внесены сведения о 126 саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территориях Москвы и Смоленской области, в том числе:

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания – 20;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – 58;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство – 48.

За 6 месяцев 2023 года проверки проводились в отношении 3 саморегулируемых организаций, надзор за которыми входит в компетенцию Управления.

За 6 месяцев 2023 года проведено 3 плановые проверки, по результатам которых выявлено 65 нарушений и выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений.

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок, являются:

- нарушение порядка формирования и размещения средств компенсационного(-ых) фонда(-ов) в российских кредитных организациях;

- нарушение порядка раскрытия информации о деятельности саморегулируемых организаций;

- нарушение порядка осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации;

- нарушения требований о хранении документов.

Причинами выявленных нарушений явилось ненадлежащее осуществление контроля со стороны единоличного исполнительного органа саморегулируемых организаций.

По результатам проведенных Управлением проверок назначено 8 административных наказаний, в том числе 8 административных штрафов на общую сумму 93,4 тыс. руб., из них 4 штрафа в отношении должностных лиц, 4 штрафа
в отношении юридических лиц.

За 6 месяцев 2023 года в рамках осуществления федерального надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций судами вынесено 2 решения
о привлечении к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

**Сведения о проведенных профилактических мероприятиях**

В соответствии с пунктом 6 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325, Управление осуществляет проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям законодательством Российской Федерации, в том числе анализ поступивших
в Управление документов и сведений и (или) размещенной на официальном сайте саморегулируемой организации информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований саморегулируемым организациям объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 6 месяцев 2023 года Управлением проведено 18 систематических наблюдений за исполнением обязательных требований, предъявляемых
к саморегулируемым организациям законодательством Российской Федерации,
по результатам которых подготовлено 11 информационных писем о выявленных нарушениях, по результатам которых саморегулируемым организациям объявлено
3 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Кроме того, в целях профилактики нарушений обязательных требований подготовлен обзор характерных нарушений обязательных требований
с предложением провести анализ деятельности саморегулируемых организаций, который направлен в адреса саморегулируемых организаций, плановые проверки
по которым отменены в связи со вступлением в законную силу постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_