**Аварийность и травматизм в 2021 году**

*1. На территории города Москвы*

В 2021 году на поднадзорной территории города Москвы произошла 1 авария.

На опасном производственном объекте «Станция газораспределительная «ВИЛР» ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Московской области»   
15 октября 2021 года при производстве работ по демонтажу и монтажу счетчиков газа в газорегуляторном пункте по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Ж произошла авария. Человеческих жертв удалось избежать, однако последствия   
от аварии привели к отключению 11 многоквартирных домов (1191 квартира).

Кроме того, зафиксирован 1 случай тяжелого травматизма.

На опасном производственном объекте «Площадка станции по приему, хранению и газификации продуктов разделения воздуха и СО2   
АО «Логика» АО «Логика» по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, проезд   
№ 4922, дом 2, стр. 2 произошел инцидент на узле переключения потоков   
«Swing arm» наполнения технических газов и смесей.

Причиной возгорания явилось попадание несовместимого   
с кислородом загрязнения на уплотнение соединения узла переключения потоков при проверке мастером (станции наполнения баллонов) наличия уплотнения пальцем правой руки, одетой в перчатку со следами загрязнения,   
во время операции по переключению из положения «Медицинский кислород»   
в положение «Миксал-1».

*2. На территории Смоленской области*

В 2021 году зафиксированы 1 смертельный и 1 тяжелый несчастные случаи.

Электрослесарь ООО «Вяземские консервы» 27 августа 2021 года   
без получения разрешительных документов самостоятельно установил дублирующую кнопку на дозаторе Б4-КДН-16 ПС, после чего, вернувшись   
на место с прибором для замера напряжения, взялся двумя руками за кнопку   
в результате чего попал под воздействие электрического тока.

Данные действия привели к смертельному несчастному случаю.

Тяжелый несчастный случай, произошедший 10 ноября 2021 года,   
в публичном акционерном обществе «Квадра» (филиал ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация»).

В результате самовольного выполнения электромонтером по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда работ по замене дренажного вентиля влагоотделителя без распоряжения непосредственного руководителя произошло воспламенение водородо-воздушной смеси газов, что привело   
к тяжелому несчастному случаю на опасном производственном объекте – Площадка подсобного хозяйства ПП «Смоленская ТЭЦ-2».