**Аварийность**

За 9 месяцев 2023 года на поднадзорных Управлению объектах произошло 5 аварий:

1. 10 февраля 2023 года в 12 часов 30 минут на объекте строительства Многофункциональный комплекс жилой застройки с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, Причальный проезд, вл. 8 грузовой автомобиль, проезжая через арку корпуса «С», задел и потянул   
за собой предохранительный канат фасадного подъемника, в результате чего опрокинулась одна из консолей с пригрузом и фасадный подъемник повис на одной консоли вдоль корпуса. При этом один рабочий выпал из люльки и погиб.

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении   
ООО «ГК «РЕМСТРОЙФАСАД». Наложен 1 административный штраф на юридическое лицо на общую сумму 200 тыс. руб., 1 административный штраф на должностное лицо на сумму 20 тыс. руб. Экономический ущерб от аварии составил 702,087 тыс. руб.

2. 19 апреля 2023 года примерно в 13 час. 30 мин аварии   
по адресу: г. Москва, САО, ул. Зорге, д. 9, корп. 2 (Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями) с применением фасадного подъемника.

Из сообщения следует, что при выполнении работы по разметке кронштейнов крепления фасада строящегося корпуса № 2,   
произошло падение фасадного подъемника, в результате чего пострадал один человек.

Техническое расследование причин данной аварии завершено. Управлением направлены документы в органы прокуратуры   
г. Москвы для согласования внеплановой выездной проверки   
в отношении ООО «КСС».

3. 30 июня 2023 года в 09 часов 30 минут произошла авария   
с башенным краном на объекте строительства «Инновационного лабораторно-промышленного корпуса № 4» по адресу: г. Москва,  
г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, д. 14, строение 16.

По информации из сообщения следует, что при подъеме груза (арматуры) башенным краном произошло деформирование стрелы башенного крана, в результате чего пострадали 2-е рабочих. Управлением проводится расследование причин аварии.

4. 13 июля 2023 года в 16 часов 08 минут при производстве фасадных работ на жилом доме по адресу: г. Москва, Ставропольская ул., д. 36 произошла авария с фасадным подъемником, принадлежащим ООО «ТОРГСТРОЙ».

В ходе работ произошло падение фасадного подъемника,   
в результате которого погиб рабочий. Управлением проводится расследование причин аварии.

5. 22 июля 2023 года в 15 часов 30 минут произошла разгерметизация участка трубопровода тепловой сети Ду-200 мм, расположенного на минус первом этаже ТЦ «Времена года» по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 48.

В результате разгерметизации произошел неконтролируемый разлив теплоносителя (горячей воды с параметрами 77ºС,   
давлением 10,5 кгс/см2 (согласно справке ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго» от 24.07.2023) в подсобные помещения. В результате аварии   
пострадало 13 человек (из них 4 со смертельным исходом).

По итогам визуального осмотра установлено, что разгерметизация трубопровода произошла вследствие раскрытия (разрыва) сварного соединения и полного отрыва верхнего плоского приварного элемента (донышка) у тройника трубопровода.

Возможные причины произошедшей аварии:

- наличие накопленных коррозионно-механических повреждений трубопровода, скрытых микродефектов сварного соединения, допущенных при монтаже трубопровода (нарушение технологии сварки трубопроводов);

- наличие скрытых внутренних дефектов в виде расслоений   
и микротрещин в материале трубы, влияющих на эксплуатационные   
и прочностные свойства трубопровода.

**Травматизм**

За 9 месяцев 2023 года на электроустановках произошло   
3 несчастных случая со смертельным исходом:

1. 24 января 2023 года на территории ООО «Юлизим»   
по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д. 3, стр. 1 инженер   
по техническому обслуживанию и испытанию электрообрудования ООО «ИЦПрофЭнергия» Липилин А.С., приступил к работе   
в РП-2 при не отключенной электроэнергии заказчиком   
ООО «Юлизим» и был смертельно поражен электрическим током. Проверочные мероприятия проведены, проверка завершена.

2. 6 июля 2023 года электромеханик-монтер электрического оборудования АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» получил удар током в корпусе № 19/20, цех № 51 РКЗ по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18. Проверочные мероприятия проведены, проверка завершена.

3. 25 августа 2023 года произошел групповой тяжелой несчастный случай в АО «ОЭК» с работниками подрядной организации ООО «Специнжстрой» по адресу: г. Москва, Саринский пр-д, д. 2. При производстве работ по проколу кабельной линии, разрезке КЛ произошел контакт с действующими КЛ,   
в результате 2 электромонтера по ремонту и монтажу КЛ получили ожоги. Проверка продолжается.