Аварийность и травматизм в 2012 году

Город Москва

10.03.2012 произошла авария на площадке главного корпуса ТЭЦ-9 филиала ОАО «Мосэнерго», разрушение паропровода рег. № 6148 турбины № 5 по адресу: г.Москва, Автозаводская ул., д.12, корп. 1. В результате расследования аварии комиссией установлено, что разрушение гиба № 11 нитки Б паропровода к ТГ № 5 произошло 10.03.2012 г. в 22 часа 25 мин. на отметке 19.0 м (по внешней стороне гиба размером 1630х240 мм, по боковым составляющим гиба нейтраль левая 690х27 мм, нейтраль правая 770х15 мм).

Выявлено разрушение опор и индикаторов тепловых перемещений трубопровода (между первой и второй ГПЗ) №№ 31, 32, 33, 34, 35, полное разрушение тепловой изоляции в районе гибов №№ 11, 24 ниток А, Б, частичное повреждение изоляции от гиба № 11 до № 12 и от гиба № 24 до гиба № 25, отрыв и падение одного пролета консольной балки подкрановых путей в районе цилиндра высокого давления ТГ-5, разрушение плит покрытия размером 2,0х1,5 м. Оперативный персонал принял меры по аварийному останову оборудования и закрытию запорной арматуры. Персоналом были остановлены ТГ-5, ТГ-4, ЭК-5, ЭК-4, ЭК-7.

Данное происшествие квалифицировано как авария.

В ходе технического расследования комиссия пришла к выводам, что причина аварии - исчерпание ресурса металла в условиях ползучести. Выявлено нарушение Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, а именно:

- Не проведена экспертиза промышленной безопасности паропровода рег. № 6148 с применением методов контроля, с допустимой наработкой ресурса 220 тыс. ч., согласно заключению экспертизы промышленной безопасности ОАО ВТИ от 11.11.2008 года № 04. На момент аварии наработка составляла 226,8 тыс. ч.

- Не выполнены рекомендации заключения экспертизы промышленной безопасности ОАО ВТИ, а именно не проведена оценка состояния металла паропровода по вырезкам и не выполнены исследования механических и жаропрочных свойств металла паропровода. Не проведен расчет остаточного ресурса паропровода.

- Не проведены измерение остаточной деформации металла гибов паропровода и ревизия опорно-подвесной системы паропровода, так как при выявлении микроповрежденности 3 балла и более измерение и ревизия проводится каждые 25 тыс. ч.

- ОАО «Мосэнерго» (служба промышленной безопасности и технического аудита) не осуществила контроль за своевременным проведением необходимого испытания и технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технического устройства (трубопровода рег.№ 6148).

Материальный ущерб от аварии составил 31,3 млн. рублей.

14.03.2012 года по адресу: Москва, Газопровод ул., д. 1, корп. 3 произошла авария на подземном газопроводе низкого давления диаметром 150 мм.

14 марта 2012 года специалистами ООО «АРМСТРОЙ-Регион» проводились работы по подготовке к устройству дорожного покрытия при реконструкции Варшавского шоссе согласно проекту № 11-1 «Реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Садового кольца (участок 1 – от МКАД до Сумского проезда)» по адресу: Москва, Газопровод ул., д. 1, корп. 3.

В нарушение требований Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, ООО «АРМСТРОЙ-Регион» не получило разрешение на производство работ, с указанием в нем мер по сохранности газопровода, а также с отражением местоположения газопровода от Управления по эксплуатации и ремонту газового хозяйства № 6 ГУП «МОСГАЗ».

Под руководством мастера ООО «АРМСТРОЙ-Регион» Ломаша А.Ю. проводилась «шурфовка» газопровода без вызова представителей эксплуатирующей организации газораспределительной сети и при отсутствии разрешения на право производства работ от Управления по эксплуатации и ремонту газового хозяйства № 6 ГУП «МОСГАЗ», по результатам которой был поврежден участок подземного газопровода.

В результате повреждения газопровода низкого давления прекращено газоснабжение жилого дома (167 квартир) по адресу: Москва, Газопровод ул., д. 1, корп. 3. Установлен факт обрыва участка газопровода низкого давления диаметром d-150 мм протяженностью L=4,0 п.м.

По предварительным результатам технического расследования причинами аварии явились следующие нарушения:

- при выполнении земляных работ по реконструкции Варшавского шоссе согласно проекту № 11-1 «Реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Садового кольца (участок 1 – от МКАД до Сумского проезда)» по адресу: Москва, Газопровод ул., д. 1, корп. 3, специалистами и рабочими ООО «АРМСТРОЙ-Регион» выполнялись работы с нарушениями требований нормативно-технической документации действующей в области промышленной безопасности: «Правил охраны газораспределительных сетей», Приказа Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны газораспределительных сетей», в том числе при отсутствии письменного разрешения эксплуатирующей организации - ГУП «МОСГАЗ» (для указания трассы газопровода, мест вскрытия шурфов, зон ручной раскопки и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети);

- ООО «АРМСТРОЙ-Регион» не укомплектовано штатом работников, удовлетворяющих квалификационным требованиям (руководители и инженерно-технические специалисты не аттестованы на знание требований «Правил охраны газораспределительных сетей» в нарушение требований п. 1 Приказа Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны газораспределительных сетей».

22.03.2012 произошла авария башенного крана, повлекшая за собой групповой несчастный случай. Пострадали 3 человека (один был смертельно травмирован, двое получили тяжелые травмы). В 10 ч. 10 мин. 22.03.2012 на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, вл. 28, (строительство многоэтажного жилого дома) произошло падение стрелы башенного крана LM-120HC зав.№ 10156, рег.№ 97121, 1996 года выпуска на бытовой городок строителей и в котлован, в результате разрушения опорно-поворотного устройства. Произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом (1 человек погиб, 2 человека пострадало).

Владелец башенного крана ООО «Праса» (юр. адрес: г.Москва, Осташковская ул., д.5, стр.1, ИНН 7716187754). Башенный кран выведен из эксплуатации приказом организации для проведения экспертизы промышленной безопасности в декабре 2011 года.

15.04.2012 в период подготовки теплообменника поз. Т-7/4 блока теплообменников установки ЭЛОУ-АВТ-6 цеха № 1 ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» к ремонтным работам произошла авария с выбросом нефтепродукта из воздушника теплообменника с кратковременной вспышкой нефтепродукта и последующим задымлением на линии пропарки теплообменников.

Расследование показало, что основные причины аварии организационные - неудовлетворительная организация производства работ и неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, в том числе:

- нарушение требований безопасности при производстве газоопасных работ;

- не проведение внепланового инструктажа по безопасности исполнителям работ по подготовке оборудования к ремонту с регистрацией в журнале учета газоопасных работ на установке ЭЛОУ-АВТ-6 цеха № 1, проводимых без оформления наряда-допуска;

- отсутствие производственного контроля за организацией безопасного проведения газоопасных работ со стороны старшего оператора, начальника установки ЭЛОУ-АВТ-6, заместителя начальника цеха № 1 и начальника цеха № 1.

Авария расследована в установленном порядке (Акт расследования от 05.05.2012).

Мероприятия по устранению причин аварии выполнены.

03.07.2012 произошла авария с тяжелым несчастным случаем с оператором котельной Мясниковой Л.А. завода ОАО МЭМРЗ по адресу: Москва, 1-я Мытищенская ул., д.27.

Авария произошла в следствии нарушения производственных инструкций оператором при розжиге котла, в результате аварии произошло повреждение взрывного клапана котла и ожоги лица, груди и рук оператора 3-й степени.

Экономический ущерб от аварии составил 7271 руб.

15.07.2012 произошла авария на подземном газопроводе среднего давления (ду-600 мм, 1990 год укладки), по адресу: г.Москва, Б. Академическая ул., д. 53.

В период с начала 2012 года по 15.07.2012 ООО «Фирма ПромСтройРеконструкция» выполняла работы по проекту № 002-12-79-ОС1.5 «Реконструкция Большой Академической улицы от улицы Приорова до Дмитровского шоссе». 15.07.2012 под руководством сменного инженера 2-категории С.С. Прохоренко организации ООО «Фирма ПромСтройРеконструкция» машинистом буровой установки ООО «Фирма ПромСтройРеконструкция» А.В. Лысюком в охранной зоне наружного газопровода среднего давления проводились работы по разработке грунта для устройства буронабивной сваи с применением строительной техники (буровой установки SR-90). При попытке машиниста буровой установки очистки шнека путем перемещения рабочего органа от оси бурения в сторону газопровода среднего давления и проворачивания шнека в грунте, произошло механическое повреждение наружного газопровода (продавливание), размеры сквозного отверстия в теле трубы 12смх4см.

По результатам технического расследования причинами аварии явились следующие нарушения:

Машинист буровой установки А.В. Лысюк нарушил технологию производства работ по очистке шнека буровой установки, предусмотренную руководством по эксплуатации и обслуживанию буровой установки (раздел «Дополнительные инструкции к руководству по эксплуатации и обслуживанию» № AT000108/R - Peb. 0 01/2005).

Ответственным персоналом ООО «Фирма ПромСтройРеконструкция» не приняты все зависящие меры, способствующие сохранности газораспределительной сети при производстве земляных работ в охранной зоне наружного газопровода, предусмотренные проектом производства работ.

Руководители, специалисты Управления ГВСД и ГРС (Цех №2) «ГУП «МОСГАЗ» не обеспечили выполнение личных должностных обязанностей, контроль за соблюдением должностных обязанностей подчиненного персонала, выполнение требований производственных инструкций;

Экономический ущерб от аварии составил 854071,73 руб., в т.ч. НДС 130282,13 руб.

10.09.2012 в 14.30 в Мытищинском районе Московской области на участке между Осташковским и Алтуфьевским шоссе после проведения работ по санации газопровода высокого давления диаметром 800 мм проводились работы по опрессовке с последующей врезкой в действующий газопровод. По неустановленной причине на месте установки заводского тройника произошел разрыв газопровода с выбросом большой массы сжатого воздуха и грунта. В момент инцидента в непосредственной близости от котлована находилась бригада в составе: двух слесарей – монтажников трубопроводов (Раков А.И. и Малиновский Е.М.) и водителя специальной автомашины (Шевазов М.Т.). Мастер бригады в момент разрыва газопровода находился на другом котловане и контролировал показания манометра давления воздуха в испытуемой трубе. По информации ЦДУ ГУП "МОСГАЗ", работы по изолировке газопровода должны были производиться по плану, после второй приемки опрессованного газопровода, назначенной на 15.00 10.09.2012 г. В результате разрыва трубы и выхода воздуха из поврежденного газопровода погибли на месте два монтажника трубопроводов и водитель спецавтомашины.

Газопровод от КРП-17 ООО «Мострансгаз» до ТЭЦ-27  
ОАО «Мосэнерго» введен в эксплуатацию в 1997 году.

25.11.2012 в 13.00 на строительном объекте по адресу: Москва, ул. Петровка 26, стр. 3. (производство капитального ремонта после пожара административно-жилого здания) произошла авария с быстромонтируемым башенным краном SAN MARСO SMH-400 заводской № 400/119 регистрационный № 92970. при демонтаже крана. При складывании концевой и второй секции стрелы крана произошло их падение на купол церкви святых апостолов Петра и Павла Высокопетровского монастыря и скручивание корневой секции стрелы. Владелец крана ООО «Приват-Рентал». Подрядчик ООО Фирма «ФОК». Пострадавших нет.

18.01.2012 в 13 часов 00 минут на строительном объекте по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д.20 (строительство жилого дома) при монтаже произошло падение верхней части башенного крана Potain MD-208 рег.№ 92236, зав. № 402030, изготовленный в 2006 году с монтируемой секцией при выполнении ее балансировки, при отсутствии 4-х валов в месте соединения выдвигаемой части крана и телескопической клети. Произошел групповой несчастный случай (погибло 2 человека). Владелец башенного крана ОАО «Квартал», передал в аренду в ООО «Квартмонтажстрой» (юридический адрес: г.Москва, Ленинский проспект, д.96).

18.02.2012 в 22 часа 30 минут по адресу: Локомотивный проезд, вл.1, г. Москва на объекте «Строительство Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Шахта № 915» при проведении в забое сварочных работ с приставной лестницы произошло падение электросварщика ООО «Транстоннельстрой» Забельникова А.В. в результате получена тяжелая травма (повреждения внутренних органов).

02.03.2012 слесарь ОАО «Ангстрем» Соколов А.А. при выполнении работ по очистке кондиционера, применив самодельное переносное устройство на 220 В, попал под напряжение и был смертельно поражён электрическим током.

13.03.1012 в 11 часов 28 минут в ЗАО «Вешняки» по адресу: Вешняковская ул., д.18, Москва, при производстве работ по ремонту поэтажного эскалатора рег.№ 78137 произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем-сантехником ООО «ПолитехСтрой» Ибатуриным Н.Н., 1965 года рождения. Пострадавший был зажат между полом приводной станции и ступенью лестничного полотна эскалатора.

Комиссия установила, что основными причинами несчастного случая явились: движение эскалатора на подъём при шунтировании цепи безопасности или принудительном воздействии на аппараты, подающие питание на электродвигатель, обслуживающим персоналом; неудовлетворительная организация производства работ по ремонту эскалатора; выполнение в рабочее время слесарем-сантехником Ибатуллиным Н.Н. работ, не предусмотренных его должностной инструкцией.

14.03.2012 в 12 часов 30 минут при установке монтажной лебедки в правом перегонном тоннеле на объекте «Строительство Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Шахта № 915» по адресу: Локомотивный проезд, вл.1, г. Москва произошел тяжелый несчастный случай с электрослесарем – монтажником подземного горного оборудования ООО «СМУ-5 Мосметростроя» Скляровым Ю.Н.

22.03.2012 в 10 ч. 10 мин. на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, вл. 28, (строительство многоэтажного жилого дома) произошло падение стрелы башенного крана LM-120HC зав.№ 10156, рег.№ 97121, 1996 года выпуска на бытовой городок строителей и в котлован, в результате разрушения опорно-поворотного устройства. Произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом (1 человек погиб, 2 человека пострадало). Владелец башенного крана ООО «Праса» (юридический адрес: г. Москва, Осташковская ул., д.5, стр.1, ИНН 7716187754). Башенный кран выведен из эксплуатации приказом организации для проведения экспертизы промышленной безопасности в декабре 2011 года.

09.04.2012 электромонтажник по силовым сетям и оборудованию ОАО «ДСК-2» Константинов Н.А. при монтаже новой электрощитовой, получил электротравму.

Расследование несчастного случая завершено, так как по медицинскому заключению ФГБУ ГКБ № 71 полученные повреждения относятся к категории легкого несчастного случая.

12.04.2012 электромонтер контактной сети Жуков М.Ю., в составе бригады, производив регулировку контактной подвески и находясь на площадке АДМ, прикоснулся к контактному проводу, находящемуся под напряжением 3,3 кВ, был смертельно поражен электрическим током.

17.05.2012 кабельщик спайщик ООО «Моис-Энерго» Данилов Ю.Ю. при проведении строительно-монтажных работ по заводке высоковольтного кабеля в ТП и находясь в кабельном канале был смертельно поражен электрическим током.

05.06.2012 произошел групповой несчастный случай с кабельщиком Волковым А.А. и монтажником по КЛ Климовым Ю.В. ООО «СМК «Стройкомплекс-3» на объекте: «Реконструкция ТП 13048» по адресу: ул. Базовская, д. 20, находящемся в ведении 21 р-на МКС филиал ОАО «МОЭСК».

Расследование вела комиссия ООО «СМК «Стройкомплекс-3» под председательством инспектора по охране труда Министерства труда, В состав комиссии входил инспектор по надзору за энергоснабжающими организациями и гидротехническими сооружениями Воронин В.В.

Пострадавший Волков А.А., получивший тяжелую травму ожогом пламени вольтовой дуги 80 % поверхности тела, на данный момент переведен из реанимационного отделения НИИ СП им. Склифосовского.

Климов Ю.В. получивший легкую степень ожога нижних конечностей, продолжает лечение  в 36 городской больнице г. Москвы.

06.06.2012 слесарь КИПиА ЗАО «Торговый дом «Перекресток» Филоненко С.Н. при производстве работ во ВРУ 0,4 кВ получил тяжелую электротравму.

04.08.2012 на объекте «Строительство Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Шахта № 946» выполняя работы по первичному нагнетанию раствора за обделку тоннеля проходчик ООО «СМУ-8 Метростроя» Омельченко В.В. самостоятельно отремонтировал деталь крепления запорного механизма растворонасоса. В результате не квалифицированного ремонта произошло разрушение отремонтированной детали и выбросом сжатого воздуха рабочий был тяжело травмирован.

Комиссией по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая было установлено, что проходчиком Омельченко В.В. были самостоятельно нарушены требования инструкции по безопасным приемам и методам ведения работ для проходчика.

13.08.2012 на объекте «Строительство третьего пересадочного контура Московского метрополитена от ст. «Деловой центр» до ст. «Нижняя Масловка» произошло падение с промежуточной площадки в грузовой проем ствола шахты, расположенной на строительной площадке № 8,   подсобного рабочего ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» Школьникова В.Н. выполнявшего работы по армированию вентиляционного ствола. В результате полученных травм работник скончался.

По результатам проведенной в период с 14.08.2012 по 27.08.2012 внеплановой проверки  эксплуатируемых ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» объектов подземного строительства выявлено и предписано к устранению 101 нарушение требований промышленной безопасности. Привлечены к ответственности юридические и должностные лица по части 1 и 3. ст.9.1  и ст.9.19 КоАП РФ на общую сумму 580 тыс.руб. Вынесено постановление по ч.3. ст.9.1. об административном приостановлении деятельности по эксплуатации вентиляционного ствола на строительной площадке №8 на срок 45 суток. Савеловским районным судом г.Москвы приостановлена деятельность по строительству левого перегонного тоннеля на объекте «Строительство третьего пересадочного контура от ст. «Деловой центр» до ст. «Нижняя Масловка» на срок 20 суток.

22.08.2012 в 13.35 на строительном объекте: «Многофункциональный комплекс с «Московским Дворцом бракосочетаний» и подземной автостоянкой на уч. №№ 2,3 ММДЦ «Москва-Сити», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, ММДЦ «Москва-Сити», уч.№№ 2,3, произошло падение с башенного крана ограждения консоли противовеса в результате столкновения с бетоннораспределительной стрелой. Произошел несчастный случай со смертельным исходом (погиб 1 человек - бетонщик ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Нуров Мухтар Тухтаевич).

03.09.2012 произошел несчастный случай со смертельным исходом с электросварщиком Черкасовым М.Х. из-за грубого нарушения требований действующих норм и правил, обеспечивающих безопасность проведение работ на объектах энергетики. Допускающий ТЭЦ-16 по наряду-допуску от 03.09.2012 №394 формально допустил подрядчиков к работе не выходя на место и не производя отключения электрооборудования от напряжения, а производитель работ не убедился в отключения напряжения допускающим.

05.09.2012 на объекте «Строительство Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Шахта № 959» при движении по ходовому отделению ствола шахты произошло падение проходчика ООО «СМУ-15 Метростроя» Зайцева А.Н. с высоты 7 м. От полученных травм работник скончался.

Проведена проверка состояния промышленной безопасности на объектах            ООО «СМУ-15 Метростроя». По результатам которой было выявлено и предписано к устранению 13 нарушений. Юридическое и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности на сумму 270 тыс. руб.

10.09.2012 по адресу: Москва, 89-й км МКАД между Алтуфьевским и Осташковским ш. (внешняя сторона,)в результате разрыва трубы и выхода воздуха из поврежденного подземного газопровода погибли на месте два монтажника трубопроводов и водитель спецавтомашины.

29.09.2012  года примерно в 06.40 в ООО «СМУ-12 Метростроя»  машинист насосной установки 4 разряда Элиазян Леван Карапетович, 28.11.1980г.р., на объекте «Строительство Сокольнической линии Московского метрополитена от ст. «Юго-Западная» до ст. «Тропарево» получил тяжелую травму глаза в результате отлетевшим ключом гаечным двусторонним с открытыми зевами, размер ключа 30х32, в результате его разлома.

03.10.2012  примерно в 16.30 в ООО «ЭнкиСтрой-М» бетонщик Гашимов Дилмамед Казимагомедович, на объекте «Строительство Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от ст. «Деловой центр» до ст. «Парк Победы» по адресу: Кутузовский проспект, д.36, стр.5, г.Москва, увидев внутри бункера работающего пневонагнетателя камень, решил его убрать, и при попытке вытащить камень рукав куртки спецодежды зацепился за вращающийся вал и руку затянуло во внутрь бункера.

Из медицинского заключения ГКБ № 71 от 11.10.2012 №1041 следует, что «пострадавший Гашимов Дилмамед Казимагомедович поступил в отделение микрохирургии 71 городской клинической больницы 03.10.2012 с диагнозом: размозжение части запястья и кисти. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории тяжелая».

04.10.2012 в 9.30 на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, вл.11, корп.11, при строительстве жилого дома произошло падение кабины башенного крана во время его монтажа. Произошел групповой несчастный случай  со смертельным исходом (погибло 2 человека: монтажник строительных машин и механизмов пятого разряда Филиала «МИАТ» ЗАО «Строительное управление № 155» Хралович Павел Александрович, машинист башенного крана ООО «МАРС-СТРО» Малатий Фёдор Ильич).

Норильский промышленный район

16.08.2012 тяжелый несчастный случай произошел со стропальщиком Митковым Г.И., являющимся работником ООО «Промкоплект-12» при выполнении погрузо-разгрузочных работ портальным краном рег. № 2668 на территории товароперевалочного цеха № 1 (ТПЦ № 1) предприятия «Единого складского хозяйства» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (ПЕСХ).

Стропальщик Митков Г.И. выполняя разгрузочные работы полувагонов на территории ТПЦ № 1 ПЕСХ. При установке контейнера ИСО на свободное место в ряду контейнеров стропальщик находился на расстоянии двух контейнеров от места предполагаемой установки контейнера, опираясь рукой на установленный контейнер, в момент установки застропленного контейнера, контейнер ударил по стоящему в ряду контейнеру, в результате чего произошло смещение уже установленных на площадке контейнеров. В результате смещения контейнеров стропальщик Митков Г.И. получил травму пальцев правой кисти с ампутацией ногтевой фаланги II, III, IV, V, пальцев.

Причинами, вызвавшими несчастный случай является нарушение стропальщиком Митковым Г.И. производственной инструкции и его нахождение в опасной зоне работы крана.

13.12.2012 во время прожига при помощи кислорода шлакового шпура № 6 печи РТП-3 Никелевого завода ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» получил ожоги паховой области, низа живота и госпитализирован в городскую больницу «Оганер» плавильщик электротермического участка Мочалов Д.Д. Ожоги были получены в результате того, что работник, осуществлявший прожиг шпура, развернулся для смены прожиговой трубки и, не зная, что позади находится плавильщик Мочалов Д.Д., случайно ткнул его концом горящей прожиговой трубки.

13.01.2012 в разрезном штреке 11-12-3 гор. – 950м рудника «Таймырский» в результате падения куска закладочного бетона размером 0,9х0,8х0,2 м получил травму мастер горный подземного участка очистных работ №2 Кузнецов А.В., 1981 г.р.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- нарушение трудовой и производственной дисциплины должностными лицами, выразившееся в ненадлежащем выполнении своих должностных обязанностей, в части контроля за состоянием горной выработки и своевременного приведения ее в безопасное состояние, а так же не принятии мер по защите выработки ограждениями или соответствующими запрещающими знаками;

-   ненадлежащий контроль за реализацией проектного решения, и его выполнение, при проведении выработки в затвердевшем закладочном бетонном массиве.

28.01.2012 в результате падения в скиповой ствол СС-3 рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» получил травмы, несовместимые с жизнью слесарь дежурный и по ремонту оборудования треста «Норильскшахтсервис» ООО «Норильскникельремонт» Дусанбеков Е.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

-неприменение средств индивидуальной защиты.

30.03.2012 на горизонте -380м рудника «Комсомольский», при демонтаже шахтного пускателя, установленного на полке, перемещая его в кузов машины Ютилифт – 807В уронил пускатель на себя и получил ушибы спины и таза горнорабочий очистного забоя участка № 2 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Нурушев Х.М.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах со стороны руководства и сменного надзора участка;

-  нарушение трудовой дисциплины, опасные приемы выполнения работ, несогласованность действий.

17.05.2012 в подземной ремонтной базе на транспортном квершлаге гор. -1050м рудника «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», при демонтаже заднего правого колеса погрузочно-доставочной машины ST–8 произошло разрушение колеса, в результате чего получил травму головы, несовместимую с жизнью сменный механик Норильского филиала ЗАО «Атлас Копко» в г. Норильск Руссков А.Н.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства ремонтных работ, выразившаяся в невыполнении принятых технических решений, изложенных в технологических картах и регламентах технологических процессов производства работ;

- низкая технологическая дисциплина в части выполнения требований нормативно-технической документации со стороны  сменного надзора.

07.06.2012 при подготовке забоя НРШк 5 п. 4 гор. - 580м к взрывным работам обрушенными кусками горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя подземного участка очистных работ №5 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Иванов А.Л.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация и проведение работ по оборке заколов, выразившиеся в нарушении требований и норм промышленной безопасности;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах со стороны руководства и сменного надзора участка.

11.07.2012 на сопряжении подземных горных выработок ЗОШ и ОК-3 горизонта – 700 м рудника «Октябрьский» в результате столкновения двух электровозных составов сошедшим с рельсового пути вагоном был травмирован мастер горный ПУГПР № 5 ШПУ-1 треста «Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная строительная компания» Зайцев А.Н., находившийся с неходовой стороны горной выработки.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

- низкий уровень производственного контроля за безопасным содержанием горных выработок;

- нарушение требований безопасности при передвижении по горным выработкам.

21.07.2012 на горизонте – 700 м рудника «Октябрьский», при монтаже взрывной сети в забое разрезного штрека ленты 170 панели 7, в результате падения кусков горной массы с кровли выработки был травмирован мастер-взрывник подземного участка взрывных работ рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Красиворон С.С.

Причина, приведшая к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ.

03.08.2012 при подготовке к бурению в разрезном штреке 6/6-10 в результате поражения электрическим током получил травму, не совместимую с жизнью горнорабочий очистного забоя (стажер бурильщика шпуров) подземного участка очистных работ №12 рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Еловских В.Г.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах, выразившийся в эксплуатации быстроразъёмных устройств (контактных разъёмов), не соответствующих заводскому прототипу;

- нарушение трудовой дисциплины.

09.09.2012 зашел за ограждение аппарата задания и контроля (АЗК) скиповой подъемной машины ствола ВС-9 шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский», допустил попадание спецодежды на вращающуюся часть муфты вала, вследствие чего получил травму горнорабочий комплекса ВС-9 шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Федоров С.А.

Причина, приведшая к несчастному случаю:

- нарушение трудовой дисциплины.

18.09.2012 на гор. – 580м  шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» при креплении бока горной выработки РО-28, в результате разрыва шланга нагнетательной трубы получил травму горнорабочий очистного забоя подземного участка очистных работ №5 шахты «Комсомольская» рудника «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Гомжин И.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах со стороны сменного надзора;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

14.10.2012 в дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики Производственного объединения обогатительных фабрик при уборке просыпи руды под работающим ленточным конвейером, был затянут между холостой ветвью конвейерной ленты и поддерживающим роликом, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью, дробильщик НОФ ПООФ ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Горлов С.А.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- недостатки в обучении;

- низкий уровень производственного контроля.

17.12.2012 при производстве работ по демонтажу арочного крепления на заезде СШ-5 гор. -850м рудника «Октябрьский» произошло обрушение горной массы, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью, горнорабочий подземный участка №2 ООО «Шахтостроительное управление».

Чукотский автономный округ

28.01.2012 г. в 23 часа 15 мин. (по местному времени) на штольне №16, рудное тело 36, блок №36/10 участка «Безымянный» Каральвеемского золоторудного месторождения при зачистке рудной мелочи вакуумной установкой DuroVac U100HV проходчиками участка подземных горных работ в блоке произошло обрушение закола, вследствие чего был смертельно травмирован проходчик ОАО «Рудник Каральвеем».

Несчастный случай со смертельным исходом расследован в установленном порядке комиссией под председательством начальника Билибинского территориального отдела МТУ Ростехнадзора.

Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом выявлены основные причины несчастного случая:

1. Не соответствие паспорта крепления  и управления кровлей горно-геологическим и горнотехническим условиям производства работ по зачистке блока 36/10.

2. Низкий уровень контроля за обеспечением требований промышленной безопасности при выполнении горных работ. Пострадавший самостоятельно, без проверки ответственным производителем работ состояния рабочего места, приступил к выполнению наряд-задания.

Виновные должностные лица - генеральный директор ООО УК «Золотые Проекты», управляющий директор ОАО «Рудник Каральвеем», начальник рудника «Каральвеем»  направлены в установленном порядке на внеочередную аттестацию по промышленной безопасиговуем"у рудника "О "тацию ености в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За происшедший несчастный случай со смертельным исходом, в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности 1 юридическое (ст. 9.1 ч. 1 на сумму 300,0 тыс. руб.) и 7 должностных лиц (ст. 9.1 ч. 1 на сумму 150,0 тыс. руб.).

Предложенные комиссией по расследованию мероприятия по устранению причин несчастного случая выполнены предприятием в полном объеме.

26.10.2012 г. в 15 час. 30 мин. (по местному времени) на дневной поверхности,  под эстакадой наклонного ствола №2 шахты №53, месте разгрузки горной массы (породы) с ленточного конвейера КЛШ-500, на которой установлена приводная станция конвейера, вследствие самовольного выезда пострадавшего с шахты на дневную поверхность по наклонному стволу № 2 шахты № 53, на ленточном конвейере КЛШ-500, не предназначенном для перевозки людей, и последующего  падения с эстакады высотой 6,4 м. падающими кусками породы был смертельно травмирован ГРОЗ с правом ведения взрывных работ ООО «А/с «Шахтер» Беспалов И.А.

Несчастный случай со смертельным исходом расследован в установленном порядке комиссией под председательством начальника Восточно-Чукотского территориального отдела МТУ Ростехнадзора.

Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом выявлены основные причины несчастного случая:

1. Недостаточный уровень производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности при ведении горно-эксплуатационных работ, выразившийся в том, что   проинструктированный   работник передвигался на конвейере, не предназначенном для перевозки людей, на  дневную поверхность.

Виновное должностное лицо - генеральный директор ООО «А/с «Шахтер», направлен в установленном порядке на внеочередную аттестацию по промышленной безопасиговуем"у рудника "О "тацию ености в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.